建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                        填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿锅炉脱硫除尘 改造工程竣工环境保护验收 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 甘肃省平凉市华亭市城东大街1号砚北煤矿院内 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | D4430 热力生产和供应 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建（补）□改扩建 ■ 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计装机吨位 |  | 5台6t/h燃煤锅炉（4用1备） |  |  |  |  |  |  |  | 实际装机吨位 |  |  | 5台6t/h燃煤锅炉（4用1备） |  | 环评单位 |  |  | 平凉泾瑞环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 平凉市环境保护局庄浪分局（原庄浪县环境保护局） |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 华环发〔2020〕77号 |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2020.4 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2020.10 |  | 排污许可证申领事件 |  |  | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿于2020年07月07日申请取得 排污许可证 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 白银蓝天绿地环保公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 白银蓝天绿地环保公司 |  | 本工程排污许可证 编号 |  |  | 91620824MA73EBTF6X001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 甘肃泾瑞环境监测公司 |  | 验收监测时工况 |  |  | 90.6% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 245.5 |  | 所占比例 |  |  | 76.72% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 875.5 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 264.78 |  | 所占比例 |  |  | 30.24％ |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理 （万元） |  | 253.63 | 噪声治理（万元） |  | 6.75 |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 7.1 |  | 绿化及生态（万元） |  |  | / |  | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施处理能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时 |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  | 91620824MA73EBTF6X |  |  | 验收时间 |  |  | 2020.12.27 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程运许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放量（7） | 本期工程“以老带新”削减量 （8） |  | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  |  |  | 不外排 | 不外排 |  | 0.235 |  | / |  | 0 |  | 不外排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 84 | 300 |  | 19.58 |  | 12.14 |  | 7.44 |  | 9.72 |  |  | 9.888 | 20.8567 |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  | 31.8 | 50 |  | 8.12 |  | 6.01 |  | 2.112 |  | 0.54 |  |  | 2.628 | 4.3452 |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 236 | 300 |  | 20.688 |  | 0 |  | 20.688 |  | 15.65 |  |  | 24.926 | 26.0710 |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  | 380 |  | 380 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；

工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升